СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ	3

1.1 Основание для проведения обследования	3

1.2 Сведения о специализированной организации	3

1.3 Свидетельство о допуске специализированной организации	3

1.4 Сведения о группе специалистов	3

2 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА, НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ	4

3 ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ	4

4 ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ	4

4.1 Термины и определения	5

5 СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТАХ	6

6 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	7

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ	8

7.1 Результаты натурного обследования	8

7.2 Состояние фундамента	8

7.3 Состояние стенового ограждения	8

7.4 Состояние покрытия и кровли	8

7.5 Состояние балок покрытия	8

7.6 Состояние дверных и оконных блоков.	9

7.7 Состояние пола.	9

7.8 Состояние отмостки	9

7.9 Состояние инженерных систем	9

7.10 Исследование свойств материалов конструкций	9

8 Выводы по результатам обследования	17

8.1 Оценка состояния конструкций	17

8.2 Рекомендуемые мероприятия по устранению дефектов и повреждений	18

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ	19

ПРИЛОЖЕНИЕ Б КОПИИ ДОКУМЕНТОВ	19

ПРИЛОЖЕНИЕ В ФОТОГРАФИИ И ЧЕРТЕЖИ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ	25

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ	27

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИЙ	31

ПРИЛОЖЕНИЕ Е ДАННЫЕ О ПРИМЕНЯЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ	33

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	34

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основание для проведения обследования

Основанием для проведения технического обследования здания котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А, является муниципальный контракт № 3534652  от 26.10.2021 г., заключенный между Администрацией города Чулыма Чулымского района Новосибирской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Проектный комплекс «Интеграл» (далее ООО «ПК «ИНТЕГРАЛ»).

1.2 Сведения о специализированной организации

Название организации: Общество с ограниченной ответственностью «Проектный комплекс «Интеграл».

Юридический адрес: Российская Федерация, 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 196, оф. 112.

Фактический адрес: Российская Федерация, 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ольховская, д. 18, кв. 2.

Руководитель организации: Директор – Хасанова Олеся Олеговна.

Телефон/факс: (952) 525-88-60.

Адрес электронной почты (E-mail): pk.integral@mail.ru

1.3 Свидетельство о допуске специализированной организации

– выписка из реестра членов СРО, выданное Ассоциацией - Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект» (рег. № СРО-П-140-27022010) г. Люберцы.

– выписка из реестра членов СРО, выданное Ассоциацией инженеров изыскателей «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (рег. № СРО-И-032-22122011) г. Санкт-Петербург.

Копия свидетельства о допуске представлена в приложении Б настоящего заключения.

1.4 Сведения о группе специалистов

Работы по техническому обследованию строительных конструкций здания выполнялись группой специалистов, назначенной приказом № 340 от 30.10.2021 г.:

Инженер-строитель – А.З. Хасанов

– инженер по специальности «Городское строительство и хозяйство»;

– стаж работы более 10 лет.

Главный инженер – В.Б. Туленков

– инженер по специальности «Производство строительных материалов и изделий»;

– стаж работы более 20 лет.

Приказ о проведении обследования приведен в приложении А настоящего заключения.

2 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА, НА КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Заключение по результатам обследования технического состояния здания котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А.

3 ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация: Администрация города Чулыма Чулымского района Новосибирской области

Глава города: Степанов Андрей Николаевич

Юридический/фактический адрес: 632551, Новосибирская область, г. Чулым, Трудовая улица, 1.

тел. 8(38350)21-389

Эл.почта: chl_adm@mail.ru

4 ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Цель обследования – -осмотр конструкций с выявлением дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и фиксацией их мест и характера, фотографирование дефектов и повреждений, схемы и ведомости дефектов и повреждений;

-	 разработка заключения о техническом состоянии строительных конструкций по результатам строительно-технического осмотра с выводами о возможности дальнейшей эксплуатации здании и перечнем рекомендаций по выполнению ремонтно-восстановительных работ.

Содержание обследования, согласно [10]:

Подготовительные работы:

– ознакомление со строительными конструкциями здания, его объемно-планировочным и конструктивным решениями;

– подбор и анализ проектно-технической документации.

Предварительное (визуальное) обследование:

– сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.

Детальное (инструментальное) обследование:

– работы по обмеру необходимых геометрических параметров строительных конструкций здания, конструкций, их элементов здания, и узлов;

– инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

–определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

–камеральная обработка и анализ результатов обследования;

– анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

– разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания;

– составление заключения по результатам технического обследования строительных конструкций объекта, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А, с выводами и рекомендациями по результатам обследования.

4.1 Термины и определения

В процессе проведения работ по техническому обследованию строительных конструкций здания, были использованы следующие термины и определения, принятые согласно [10]:

Безопасность эксплуатации здания (сооружения) – комплексное свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектными решениями и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативам по  эксплуатации и степенью их реального осуществления.

Категория технического состояния – степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

Оценка технического состояния – установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций).

Аварийное состояние -  категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

Несущие конструкции – строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.

Восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемых соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом. Включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

5 СВЕДЕНИЯ О РАССМОТРЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТАХ

В процессе проведения обследования документы на здание предоставлены не были:

Отсутствие документов не препятствует проведению обследования в полном объёме. Недостающие данные, необходимые для проведения работ, были собраны в процессе проведения обследования по согласованию с Заказчиком.

6 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектом обследования являются строительные конструкции здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А.

Объект обследования представляет одноэтажное здание прямоугольное в плане. В здании размещено котельное оборудование

Год постройки – н/д.

Конструктивная схема – каркасная.

Фундамент – бетонный.

Стены –бетонные панели, кирпич.

Покрытие – сборные железобетонные плиты.

Балки покрытия – металлические.

Полы – бетонные.

Окна – деревянные.

Двери – деревянные.

Внутренняя отделка – штукатурка, побелка;

Кровля – рулонная.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

7.1 Результаты натурного обследования

В результате проведенного технического обследования строительных конструкций здания - котельная, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А., их состояние оценено как ограниченно-работоспособное.

Ведомость дефектов и повреждений по типу конструкций с указанием категории технического состояния конструкций представлена в приложении Г настоящего заключения.

7.2 Состояние фундамента

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов здания В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А. Дефекты и повреждения не обнаружены.

На основании вышесказанного сделан вывод об работоспособном  состоянии фундамента.

7.3 Состояние стенового ограждения

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А, были выявлены следующие повреждения конструкций:

- Трещины по стеновому ограждению.

- Разрушение кирпичной кладки.

- Наличие зазора между стеновыми панелями

На основании вышесказанного сделан вывод об ограниченно-работоспособном состоянии.

7.4 Состояние покрытия и кровли

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А, были выявлены следующие повреждения конструкций:

- Следы замачивания.

- Следы пожара.

- Разрушение защитного слоя бетона плит покрытия с оголением и коррозией арматуры.

На основании вышесказанного сделан вывод об ограниченно-работоспособном состоянии.

7.5 Состояние балок покрытия

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А, были выявлены следующие повреждения конструкций:

- Следы замачивания.

- Следы пожара.

На основании вышесказанного сделан вывод об ограниченно-работоспособном состоянии.

7.6 Состояние дверных и оконных блоков.

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А. Обнаружены следующие дефекты и повреждения:

- Общий износ оконных и дверных блоков.

На основании вышесказанного сделан вывод об ограниченно-работоспособном состоянии ококнных и дверноых блоков.

7.7 Состояние пола.

На момент обследования здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А. Дефекты и повреждения не обнаружены.

На основании вышесказанного сделан вывод об работоспособном состоянии конструкций пола.

7.8 Состояние отмостки

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А, были выявлены следующие повреждения конструкций:

- Отсутствие отмостки.

На основании вышесказанного сделан вывод об ограниченно-работоспособном состоянии.

7.9 Состояние инженерных систем

В процессе проведения натурного обследования и инструментального контроля строительных и конструктивных элементов здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А. Дефекты и повреждения не обнаружены.

На основании вышесказанного сделан вывод об работоспособном состоянии.

7.10 Исследование свойств материалов конструкций

В процессе обследования были проведены неразрушающие испытания по исследованию свойств материалов строительных конструкций здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А.

На основании анализа полученных данных сделаны выводы:

– средняя прочность бетона стеновых панелей находится в пределах 21,4-23,2 МПа (марка бетона В20), что удовлетворяет требованиям [6].

– средняя прочность бетона плит покрытия находится в пределах 21,5-23,5 МПа (марка бетона В20), что удовлетворяет требованиям [6].

8 Выводы по результатам обследования

8.1 Оценка состояния конструкций

На основании проведённого обследования общее техническое состояние здания котельной, расположенного по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А, по совокупности выявленных повреждений оценено как ограниченно-работоспособное.

Состояние основных конструкций оценено следующим образом:

Фундамент – работоспособное;

Стеновое ограждение –ограниченно - работоспособное;

Покрытие и кровля – ограниченно-работоспособное;

Балки покрытия – ограниченно-работоспособное;

Оконные и дверные проемы - – ограниченно-работоспособное.

Отмостка – ограниченно-работоспособное;

Полы – работоспособное;

Инженерные сети – работоспособное.

8.2 Рекомендуемые мероприятия по устранению дефектов и повреждений

По результатам обследования технического состояния здания котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А установлено, что здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии, для приведения здания в работоспособное состояние необходимо выполнить ремонтные мероприятия, указанные в ведомости дефектов (приложение Г):

Стеновое ограждение по фасаду здания:

Выполнить цементирование трещин с дальнейшей обработкой герметизирующим материалом. Для трещин с шириной раскрытия более 5 мм выставить контрольные маячки. В случае увеличения раскрытия выполнить усиление по специально разработанному проекту. Восстановить штукатурный слой. Восстановить кладку. Укрепить стеновые панели.

Кровля:

Выполнить ремонт кровли.

Балки покрытия:

Устранить причину замачивания.

Плиты покрытия:

Устранить причину замачивания. Удалить ослабленный бетон. Арматуру очистить от продуктов коррозии. Нанести защитное покрытие. Заделать арматуру цементно-песчаным составом. Восстановить место примыкания дефлектора к плите.

Стеновое ограждение внутренних помещений:

Устранить причину замачивания. Восстановить штукатурный слой.

Отмостка:

Восстановить отмостку по периметру здания на ширину, обеспечивающую сток воды.

При дальнейшей эксплуатации здания котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А, необходимо соблюдать условия безопасной эксплуатации – эксплуатация здания в соответствии с положениями:

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года).

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

В случае невыполнения условий безопасной эксплуатации специализированная организация ответственность за безопасную эксплуатацию объекта не несет.

Исполнители:

Главный инженер   ______________________   В.Б. Туленков

Инженер-строитель________________________   А.З. Хасанов

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Проектный комплекс «Интеграл»

ПРИКАЗ

№ 340 от 30.10.2021 г.                                                                                       г. Магнитогорск

На техническое обследование строительных конструкций.

Для технического обследования конструкций зданий, расположенных по адресу:  Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, в соответствии с Муниципальным контрактом № 3534652 от 26.10.2021 г., заключенным между Администрацией города Чулыма Чулымского района Новосибирской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Проектный комплекс «Интеграл» (далее ООО «ПК «ИНТЕГРАЛ»).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) Назначить группу специалистов:

| Хасанова А.З. | – | специалист, инженер-строитель. |
| --- | --- | --- |
| Туленкова В.Б. | – | специалист, главный инженер. |

2) Выполнить работы по обследованию строительных конструкций здания в период с 08.10.2021 по 25.11.2021 г.

3) Назначить ответственным за безопасное выполнение работ на объекте В.Б.Туленкова.

4) По результатам выполненных работ составить заключение по результатам обследования и предоставить на утверждение директору.

Директор

ООО «ПК «Интеграл»                        ________ ___________ О.О. Хасанова

С приказом ознакомлены:

|  | _________________ А.З. Хасанов |
| --- | --- |
|  | _________________ В.Б. Туленков |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б КОПИИ ДОКУМЕНТОВ

Копия

Продолжение приложения Б

Копия

Продолжение приложения Б

Копия

Продолжение приложения Б

Копия

Окончание приложения Б

Копия

ПРИЛОЖЕНИЕ В ФОТОГРАФИИ И ЧЕРТЕЖИ ОБЪЕКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Фото В.1 – Общий вид

Фото В.2 – Общий вид

Окончание приложения В

Фото В.3 – Общий вид

Фото В.4 – Общий вид

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ

Ведомость дефектов, выявленных в результате обследования технического состояния здания и требующих устранения для дальнейшей безопасной эксплуатации объекта – здания котельной

| № п/п | Местоположение | Фото дефекта (повреждения) | Описание дефекта или повреждения, предполагаемая причина | Категория дефекта и повреждения | Метод устранения дефектов или повреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По площади фасада |  | Трещины по стеновому ограждению. Разрушение защитного слоя стенового ограждения с оголением и коррозией арматуры | Б | Выполнить цементирование трещин с дальнейшей обработкой герметизирующим материалом. Для трещин с шириной раскрытия более 5 мм выставить контрольные маячки. В случае увеличения раскрытия выполнить усиление по специально разработанному проекту. Заменить поврежденные панели |
| 2 | По площади фасада |  | Разрушение кирпичной кладки стенового ограждения | Б |  |

| № п/п | Местоположение | Фото дефекта (повреждения) | Описание дефекта или повреждения, предполагаемая причина | Категория дефекта и повреждения | Метод устранения дефектов или повреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Внутренние помещения |  | Наличие зазора между стеновыми панелями | Б | Выполнить крепление к каркасу стеновых панелей |
| 4 | Внутренние помещения |  | Следы замачивания плит покрытия с разрушением защитного слоя бетона с оголением и коррозией арматуры | Б | Устранить причину замачивания. Удалить ослабленный бетон. Арматуру очистить от продуктов коррозии. Нанести защитное покрытие. Заделать арматуру цементно-песчаным составом. |

Продолжение приложения Г

| № п/п | Местоположение | Фото дефекта (повреждения) | Описание дефекта или повреждения, предполагаемая причина | Категория дефекта и повреждения | Метод устранения дефектов или повреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Внутренние помещения |  | Следы замачивания плит покрытия с оголением и коррозией арматуры | Б | Устранить причину замачивания. Удалить ослабленный бетон. Арматуру очистить от продуктов коррозии. Нанести защитное покрытие. Заделать арматуру цементно-песчаным составом. |
| 6 | Внутренние помещения |  | Следы замачивания стенового ограждения. Разрушение штукатурного слоя. Отверстие в плитах покрытия | Б | Устранить причину замачивания. Восстановить штукатурный слой. Заделать отверстие |

Окончание приложения Г

| № п/п | Местоположение | Фото дефекта (повреждения) | Описание дефекта или повреждения, предполагаемая причина | Категория дефекта и повреждения | Метод устранения дефектов или повреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | По площади фасада |  | Отсутствие отмостки | Б | Восстановить отмостку по периметру здания на ширину, обеспечивающую сток воды. |

Категория дефекта или повреждения устанавливается по признакам (согласно РД 22-01-97 (п. 4.1.5):

А - дефекты и повреждения особо ответственных элементов и соединений, представляющие опасность разрушения. Если в результате обследования обнаруживаются повреждения группы А, то соответствующую часть конструкций следует немедленно вывести из эксплуатации до выполнения необходимого ремонта или усиления.

Б - дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опасностью разрушений конструкций, но могущие в дальнейшем вызвать повреждения других элементов и узлов или при развитии повреждения перейти в категорию А.

В - дефекты и повреждения локального характера, которые при последующем развитии не могут оказать влияния на другие элементы и конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, площадок, местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т.п.).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

##### «Проектный комплекс «Интеграл»

Дата: 03 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ №924

измерения прочностных характеристик бетона

Объект: здание котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А.

Заказчик: Администрация города Чулыма. Чулымский район. Новосибирской области

Контроль выполнен согласно нормативным документам: СП 63.13330.2018, ГОСТ Р 8.736-2011.

Средства контроля

| Наименование прибора | Назначение прибора | Заводской номер | Свидетельство о поверке |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель времени распространения ультразвука «ПУЛЬСАР – 1.1» | Определение прочности строительных материалов в зависимости от скорости распространения УЗ импульсов | 572 | Свидетельство №6622, действительно до 31.12.2021 г. |

Состав работ: очистка поверхности конструкции, выполнение пяти замеров, получение среднего значения и обработка результатов.

Результаты испытаний по определению прочности материалов по скорости прохождения ультразвука

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Материал | Среднее значение, МПа | Класс (марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеновые панели | Бетон | 23,2 | В20 |
| 2 | Стеновые панели | Бетон | 22,7 | В20 |
| 3 | Стеновые панели | Бетон | 21,8 | В20 |
| 4 | Стеновые панели | Бетон | 22,5 | В20 |
| 5 | Стеновые панели | Бетон | 21,4 | В20 |

Выводы по результатам измерений:

– средняя прочность бетона стеновых панелей находится в пределах 21,4-23,2 МПа (марка бетона В20), что удовлетворяет требованиям [6].

Исполнитель: Главный инженер       __________________________             В.Б. Туленков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

##### «Проектный комплекс «Интеграл»

Дата: 03 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ №924

измерения прочностных характеристик бетона

Объект: здание котельной, расположенной по адресу: Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, ул. Энтузиастов, д. 1А.

Заказчик: Администрация города Чулыма. Чулымский район. Новосибирской области

Контроль выполнен согласно нормативным документам: СП 63.13330.2018, ГОСТ Р 8.736-2011.

Средства контроля

| Наименование прибора | Назначение прибора | Заводской номер | Свидетельство о поверке |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель времени распространения ультразвука «ПУЛЬСАР – 1.1» | Определение прочности строительных материалов в зависимости от скорости распространения УЗ импульсов | 572 | Свидетельство №6622, действительно до 31.12.2021 г. |

Состав работ: очистка поверхности конструкции, выполнение пяти замеров, получение среднего значения и обработка результатов.

Результаты испытаний по определению прочности материалов по скорости прохождения ультразвука

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Материал | Среднее значение, МПа | Класс (марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плиты покрытия | Бетон | 23,5 | В20 |
| 2 | Плиты покрытия | Бетон | 22,7 | В20 |
| 3 | Плиты покрытия | Бетон | 21,8 | В20 |
| 4 | Плиты покрытия | Бетон | 22,5 | В20 |
| 5 | Плиты покрытия | Бетон | 21,5 | В20 |

Выводы по результатам измерений:

– средняя прочность бетона плит покрытия находится в пределах 21,5-23,5 МПа (марка бетона В20), что удовлетворяет требованиям [6].

Исполнитель: Главный инженер       __________________________             В.Б. Туленков

ПРИЛОЖЕНИЕ Е ДАННЫЕ О ПРИМЕНЯЕМОМ ОБОРУДОВАНИИ

| Наименование | Назначение | Поверка |
| --- | --- | --- |
| Комплект для визуального и измерительного контроля «ВИК» | Проведение комплексного визуального и измерительного контроля качества | Сертификат №13, действителен до 31.12.2021 г. |
| Фотоаппарат цифровой «FUJIFILM» | Фотофиксирование повреждений элементов конструкций | Не поверяется |
| Измеритель времени распространения ультразвука «ПУЛЬСАР – 1.1» | Определение прочности строительных материалов в зависимости от скорости распространения УЗ импульсов | Свидетельство №6622, действительно до 31.12.2021 г. |
| Измеритель твердости динамический ЭЛИТ 2Д | Определение твердости строительных материалов с помощью динамического отскока | Свидетельство № С-АКЗ/09-04-2021 действительно до 09.04.2022 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Федеральный Закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». (с изменениями на 02.07.2013 года).

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2)

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.

- СП 22.13330-2016 Основания зданий и сооружений.

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

- СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81.

- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. – М.: ЦНИИПромзданий, 2001