Приложение 1 к постановлению Главы № 114 от 05.04.2023 Актуализация схемы теплоснабжения города Чулым на 2024 год и на период до 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа | 3 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 6 |
|  | Перспективные балансы теплоносителя | 20 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 23 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 24 |
|  | Перспективные топливные балансы | 25 |
|  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 28 |
|  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 30 |
|  | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 31 |
|  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 32 |
|  | План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций | 33 |

РАЗДЕЛ 1 программного документа читать в следующей редакции:

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1. Площади строительных фондов приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения

Муниципальное образование города Чулыма занимает площадь – 20,9 кв.км, состоит     из нескольких территориальных делений:

- г.Чулым-3;

- центральная часть города;

- северная часть города (за линией железной дороги);

- зареченский (за рекой Чулым);

- микрорайон МЖК;

- западная часть (район Чулымского лицея);

В каждом территориальном делении города расположены источники теплоснабжения (угольные, газовые), поставляющие тепловую энергию в жилые дома, производственные здания и объекты соцкультбыта.

Площадь строительных (жилых) фондов города Чулыма состоит из многоквартирных жилых домов и индивидуальной жилой застройки.

Жилой фонд г. Чулым на 01.01.2023 года составляет 285,5 тыс. м2 общей площади.

По данным статистики в частной собственности находится – 274,3 тыс. м2 общей площади (96,08%), в муниципальной собственности – 11,2 тыс. м2 общей площади (3,92%).

Жилищный фонд города Чулыма представлен, в основном, усадебной (индивидуальной) застройкой. Большая часть жилья в г. Чулыме находится в удовлетворительном и хорошем состоянии.

Характеристика жилого фонда по материалу стен и износу приводится в таблице 1

Таблица 1

Характеристика жилого фонда г. Чулым по состоянию на 01.01.2023

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | % к общей площади жилого фонда |
| --- | --- | --- |
| А. по материалу стен |  |  |
| Каменные | 69,50 | 24,53 |
| Панельные | 8,00 | 2,82 |
| Блочные | 29,4 | 10,38 |
| Монолитные | 0,00 | 0,00 |
| Смешанные | 0,30 | 0,11 |
| Деревянные | 167,73 | 59,21 |
| Прочие | 10,57 | 2,95 |
| Итого: | 285,5 | 100 |
| Б. по проценту износа |  |  |
| От 0 до 30% | 76,36 | 26,74 |
| От 31 до 65% | 155,48 | 54,46 |
| От 66% до 70% | 51,76 | 18,13 |
| Свыше 70% | 1,9 | 0,67 |
| Итого: | 285,5 | 100 |

Жилой фонд г. Чулыма частично оборудован централизованным отоплением, канализацией и водопроводом (холодной и горячей водой), газифицирован.

Из данных представленных в таблице 2 можно увидеть, что территория города Чулыма слабо оснащена инженерными коммуникациями, но в сравнении с 2017 годом наблюдается прирост по показателям водоснабжения, водоотведения (канализация), газоснабжения.

Таблица 2

Обеспеченность жилого фонда отдельными видами благоустройства

| № п/п | Показатели благоустройства жилого фонда | Жилой фонд, всего на 01.01.17г. |  | Жилой фонд, всего на 01.01.23г. |  | % прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 общ. Площади | % обеспеченности | тыс. м2 общ. Площади | % обеспеченности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопровод | 184 | 67,45 | 217,6 | 76,22 | 8,77 |
| 2 | Канализация | 76,3 | 28,0 | 107,6 | 37,69 | 9,69 |
| 3 | Отопление, в т.ч. централизованное | 272,8 72,1 | 100 26,4 | 285,5 72,8 | 100 25,50 | -0,9 |
| 4 | Горячее водоснабжение (централизованное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Газоснабжение | 225,6 | 82,7 | 238,9 | 83,68 | 0,98 |
| Общая площадь жилого фонда |  | 272,8 |  | 283,3 |  |  |

Таблица 3

Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенные к системе теплоснабжения, кв.м.

| № п/п | Период | 2017 (кв.м.) | 2018 (кв.м.) | 2019 (кв.м.) | 2020 (кв.м.) | 2021 (кв.м.) | 2022 (кв.м.) | 2023-2025 (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площади строительных фондов введенных в эксплуатацию | 862 | 1000 | 1400 | 881 | 3019 | 2400 | 5500 |
| 1 | Площади строительных фондов, подключенные к системе теплоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Из представленных данных таблиц № 2 и № 3 видно, что в связи с газификацией, проводимой в жилом фонде, количество потребителей, отапливающих жилые помещения от котельных уменьшилось на 0,9% в сравнении с 2017 годом.

Отток потребителей тепловой энергии от централизованного теплоснабжения негативно отражается на экономическом состоянии ресурсоснабжающей организации МУП «Чулым-Сервис». Затраты на выработку тепловой энергии для потребителей превышают доходы от реализации тепловой энергии.

В связи, с чем требуется полная модернизация систем теплоснабжения.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты  потребления тепловой энергии (мощности)

Таблица 4

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. Нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЖК | 4,05 | 12,29 | 1,00 | 6,11 | 3,05 | 18,40 | 75,31 |
| Школа №3 | 1,02 | 3,10 | 0,60 | 3,67 | 0,42 | 2,53 | 41,18 |
| ЦРБ | 3,65 | 11,08 | 2,50 | 15,27 | 1,15 | 6,94 | 31,51 |
| ПМК | 2,28 | 6,92 | 1,00 | 6,11 | 1,28 | 7,72 | 56,14 |
| Заря | 4,38 | 13,29 | 2,47 | 15,09 | 1,91 | 11,52 | 43,61 |
| Сосновая | 0,43 | 1,31 | 0,40 | 2,44 | 0,03 | 0,18 | 6,98 |
| База ЖКХ | 1,56 | 4,73 | 1,40 | 8,55 | 0,16 | 0,97 | 10,26 |
| ПЧ-10 | 4,77 | 14,48 | 2,5 | 15,27 | 2,27 | 13,69 | 53,25 |
| Универсам | 3,75 | 11,38 | 1,70 | 10,39 | 2,05 | 12,36 | 46,67 |
| Отдыхающая | 1,40 | 4,25 | 0,50 | 3,05 | 0,90 | 5,43 | 64,29 |
| Добролюбова | 1,60 | 4,86 | 0,50 | 3,05 | 1,10 | 6,63 | 68,75 |
| Улыбка | 0,12 | 0,36 | 0,10 | 0,61 | 0,02 | 0,12 | 16,17 |
| Чулым-3 | 3,94 | 11,95 | 1,70 | 10,39 | 2,24 | 13,51 | 56,74 |
| Суммарный резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 32,95 | 100 | 16,37 | 100 | 16,58 | 100 | 49,51 |

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным подключения нагрузок по состоянию на 01.01.2023 года.

Из представленных данных в таблице 4 видно, что котельные нагружены не в полном объеме, присутствуют свободные, не использованные мощности. Система теплоснабжения города нуждаются в модернизации.

Из представленной таблицы видно, что во всех котельных имеется резервный запас мощности, перспективного прироста топливных нагрузок в период с 2022 и период 2023-2025 года не планируется.

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Производственные зоны, отапливаемые от котельных города отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2 программного документа читать в следующей редакции:

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий в области энергосбережения в системе теплоснабжения предприятия можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния экономически не эффективна.

Сведения о протяженности тепловой сети от источников теплоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Максим. Нагрузка, Гкал/ч | Протяженность Теплосети, км | Возможно максимальная протяженность тепловой сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЖК | 4,05 | 1,00 | 1,00 | 1,30 |
| 2 | Школа №3 | 1,02 | 0,60 | 0,36 | 0,86 |
| 3 | ЦРБ | 3,65 | 2,50 | 2,60 | 3,10 |
| 4 | ПМК | 2,28 | 1,00 | 0,60 | 0,90 |
| 5 | Заря | 4,38 | 2,47 | 3,00 | 3,00 |
| 6 | Сосновая | 0,43 | 0,40 | 0,01 | 0,40 |
| 7 | База ЖКХ | 1,56 | 1,40 | 1,33 | 1,83 |
| 8 | ПЧ-10 | 4,77 | 2,5 | 2,60 | 3,00 |
| 9 | Универсам | 3,75 | 1,70 | 2,69 | 2,99 |
| 10 | Отдыхающая | 1,40 | 0,50 | 0,84 | 1,34 |
| 11 | Добролюбова | 1,60 | 0,50 | 1,53 | 1,53 |
| 12 | Улыбка | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,35 |
| 13 | Чулым-3 | 3,94 | 1,70 | 2,77 | 2,77 |
|  | Всего | 32,95 | 16,37 | 19,38 |  |

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным подключения нагрузок по состоянию на 01.01.2023 год приведены в таблице.

Список потребителей МУП «Чулым-сервис» и соответствующей тепловой нагрузки представлен в таблице 6

Таблица 6

| Наименование объекта | Площадь | Дата пост- ройки | qуд | tв | tр 0 | tcp. o | No | Qmax | Qгод | Норматив потребления Гкал/м2 | Отпущено по прибору учета (тыс. Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль Школы №3 на 504 учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Трудовая 66 | 64,5 | 1978 | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 10191,0 | 27,9 | 0,036 |  |
| Итого | 64,5 |  |  |  |  |  |  |  | 27,9 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа 3 | 22770 | 2008 | 0,33 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,451 | 1237,3 |  | 0,785 |
| Гараж (школы) | 126 |  | 0,7 | 10 | -39 | -9,4 | 230 | 0,004 | 9,45 |  |  |
| Архив | 996 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,026 | 70,52 |  |  |
| Итого | 23892 |  |  |  |  |  |  |  | 1317,27 |  | 0,785 |
| ИТОГО | 23956,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1345,17 |  | 0,79 |
| Котельная МЖК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Энтузиастов 1 | 829,2 | 1996 | 92 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 92531,8 | 253,7 | 0,025 | 176,58 |
| ж.д. Энтузиастов 3 | 1524,9 | 1989 | 92 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 153704,4 | 421,4 | 0,023 | 145,8 |
| ж.д. Энтузиастов 5 | 946,4 | 1999 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 151261,8 | 414,7 | 0,037 | 89,64 |
| ж.д. Энтузиастов 2 | 1537,6 | 1996 | 92 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 154872,8 | 424,6 | 0,023 | 145,8 |
| ж.д. Энтузиастов 4 | 77,2 | 1998 | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 24205,6 | 33,4 | 0,036 |  |
| ж.д. 50 лет Победы 3 | 240 | 2003 | 68 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 16320,0 | 44,7 | 0,016 |  |
| ж.д. 50 лет Победы 5 | 62,1 | 1995 | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19892,2 | 26,9 | 0,036 |  |
| «Дом ветеранов» | 762,18 | 1996 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 120844,2 | 331,3 | 0,036 |  |
| ж.д. Энтузиастов 7 | 2192,9 | 2015 | 57 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 124995,3 | 342,7 | 0,013 |  |
| ж.д. Энтузиастов 9 | 1111,9 | 2016 | 57 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 63378,3 | 173,8 | 0,013 |  |
| Энтузиастов 15 гараж | 120 | 2015 | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,004 | 8,73 |  |  |
| Итого | 9404,38 |  |  |  |  |  |  | 949415 | 2475,93 |  |  |

| Котельная «Роддом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. пер. Иткульский 3 | 761,5 | 1979\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 111179,0 | 304,8 | 0,033 |  |
| ж.д. пер. Иткульский 5 | 724,7 | 1972\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 113001,1 | 309,8 | 0,036 |  |
| ж.д. пер. Иткульский 7 | 719,3 | 1989\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 112212,7 | 307,6 | 0,036 |  |
| ж.д. пер. Иткульский 13 | 81,5 | 1987 | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 12877,0 | 35,3 | 0,036 |  |
| ж.д. пер. Иткульский 23 | 183,8 | 1990\1 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 31039,6 | 85,1 | 0,039 |  |
| ж.д. пер. Иткульский 22 | 67 | 1999\1 | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 20998,2 | 29,0 | 0,036 |  |
| ж.д.Мостовая 21 | 40 | 1986 | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 6320,0 | 17,3 | 0,036 |  |
| ж.д. Чулымская 29а | 23,4 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 3697,2 | 10,1 | 0,036 |  |
| ж.д. Кооперативная 9 | 36,9 | 1965 | 156 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 5830,2 | 16,0 | 0,036 |  |
| ж.д. Кожемякина 85 | 697,5 | 1968\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 110443,2 | 302,8 | 0,036 |  |
| ж.д. Кожемякина 79 | 35,2 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 5561,6 | 15,2 | 0,036 |  |
| ж.д. Чулымская 11 | 350,2 | 1961\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 57281,6 | 157,0 | 0,037 |  |
| ж.д. Чулымская 13 | 597,5 | 1965\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 92885,2 | 254,7 | 0,036 |  |
| ж.д. Чулымская 15 | 659,4 | 1972\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 105009,0 | 287,9 | 0,036 |  |
| ж.д. Чулымская 16 | 271,3 | 1963\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 42229,0 | 115,8 | 0,036 |  |
| ж.д. Кооперативная 4 | 713 | 1982\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 113500,4 | 311,2 | 0,036 |  |
| Итого население | 5962,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2559,60 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гаражи ЦРБ | 2054,7 |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,074 | 149,10 |  |  |
| Прачечная ЦРБ | 444,7 |  | 0,38 | 20 | -39 | -8,8 | 230 | 0,018 | 29,29 |  |  |
| ЦРБ | 29802 |  | 0,4 | 21 | -39 | -8,8 | 244 | 0,692 | 1962,9 |  | 1,5 |
| Морг | 600,4 |  | 0,4 | 17 | -39 | -9,4 | 230 | 0,013 | 35,0 |  |  |
| Гараж военкомата | 177 |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,006 | 12,87 |  |  |
| Военкомат | 1147 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,030 | 778,49 |  | 0,07 |
| Прокуратура | 1349 |  | 0,58 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,047 | 128,83 |  |  |
| Гараж (прокуратуры) | 273 |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,047 | 19,85 |  |  |

| Спорткомплекс «Радуга» | 9375 |  | 0,39 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,220 | 189,58 |  | 0,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пенсионный фонд (гараж) | 95,1 |  | 0,43 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,002 | 4,25 |  |  |
| ЦЗН | 120 |  | 0,28 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,002 | 3,49 |  | 0,01 |
| Итогобюджетные организации | 45437,9 |  |  |  |  |  |  |  | 3313,65 |  | 1,77 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Ефанов | 1207,0 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8.8 | 230 | 0,031 | 85,46 |  |  |
| ИП Нечепуренко | 556,2 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,014 | 39,38 |  |  |
| ИП Кушвид | 516,0 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,004 | 36,53 |  |  |
| ИП Степанов | 54,9 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,001 | 3,89 |  |  |
| ИП Цыплакова | 202,61 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,005 | 14,35 |  |  |
| Аптека Витаминка | 130,91 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,003 | 9,27 |  |  |
| ООО Гарант | 753,0 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,019 | 53,32 |  | 0,026 |
| Гараж (ООО Гарант) | 179,71 |  | 0,7 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,006 | 13,07 |  |  |
| Общество охотник. И рыб | 517,0 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,013 | 36,61 |  |  |
| ООО «Нео-дент» | 352,0 |  | 0,39 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,008 | 22,60 |  |  |
| ИП Константинова | 59,34 |  | 0,39 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,046 | 4,29 |  |  |
| Магазин Кооператор | 841,6 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,019 | 52,66 |  |  |
| ИП Никельман | 173,0 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0045 | 12,20 |  |  |
| ИП Лескевич (гараж) | 75,0 |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0026 | 5,45 |  |  |
| ИТОГО прочие организации | 5618,27 |  |  |  |  |  |  |  | 389,08 |  | 0,026 |
| ИТОГО | 57018,37 |  |  |  |  |  |  |  | 6262,33 |  |  |
| Котельная “ПМК” Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Ломоносова 2 | 272,0 | 1979\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 118449,8 | 121,8 | 0,035 |  |
| ж.д. Ломоносова 3 | 636,6 | 1965\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 98812,8 | 271,5 | 0,036 |  |
| ж.д. Ломоносова 4 | 362,3 | 1968\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 111821,4 | 161,7 | 0,035 |  |
| ж.д. Ломоносова 7 | 718,9 | 1970\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 102229,2 | 304,4 | 0,035 |  |
| Итого население | 1989,8 |  |  |  |  |  |  |  | 859,4 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека | 3631 |  | 0,35 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,076 | 126,31 |  | 0,13 |
| Казначейство | 847,4 |  | 0,33 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,034 | 60,0 |  |  |
| МОУДОД «ДЮКФП» | 969 |  | 0,33 | 18 | -39 | -8,8 | 230 | 0,018 | 47,35 |  |  |
| Управление судебного департамента | 2600 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,067 | 198,46 |  | 0,2 |
| Управление судебного департамента (гараж) | 101 |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,003 | 7,34 |  |  |
| Итого бюджетные организации | 8148,4 |  |  |  |  |  |  |  | 439,46 |  | 0,33 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Носовец | 105 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,003 | 7,43 |  |  |
| Редакция | 757,47 |  |  |  |  |  |  |  | 53,14 |  | 0,05 |
| ПАО банк Левобережный |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,76 |  | 0,03 |

| ОАО Полиграф пред. «Нива» |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,020 | 6,89 |  | 0,007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Карасева | 2250 |  | 0.43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,011 | 15,93 |  |  |
| ИТОГО прочие организации | 862,47 |  |  |  |  |  |  |  | 92,33 |  | 0,08 |
| ИТОГО | 18601,95 |  |  |  |  |  |  |  | 1896,05 |  | 0,417 |
| Котельная «Заря»(Котельная школы №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. пер. Московский 16 «а» | 187,3 | 1987\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 147106,7 | 102,9 | 0,036 |  |
| ж.д. Московская 34 | 58,4 | 1989 | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19892,2 | 25,3 | 0,036 |  |
| ж.д. Московская 34а | 55,0 | 1981\1 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 37084,0 | 22,0 | 0,033 |  |
| Итого население | 300,7 |  |  |  |  |  |  |  | 150,2 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа 1 | 19936 |  | 0,33 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,316 | 1083,3 |  |  |
| Детский сад №1 | 2836 |  | 0,38 | 22 | -39 | -8,8 | 244 | 0,066 | 188,3 |  | 1,082 |
| Итого бюджетные организации | 22772 |  |  |  |  |  |  |  | 1271,6 |  | 1,082 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Кравцова | 377,52 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,010 | 26,73 |  |  |
| ИТОГО прочие организации | 377,52 |  |  |  |  |  |  |  | 26,73 |  |  |
| ИТОГО | 23450,22 |  |  |  |  |  |  |  | 1448,73 |  | 1,082 |
| Котельная «Заря» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Кооперативная 38 | 579,2 | 1967\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 90344,8 | 247,7 | 0,036 |  |
| ж.д. Кооперативная 36 | 132,4 | 1978\1 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 37843,2 | 53,0 | 0,033 |  |
| ж.д. Кооперативная 40 | 269,4 | 1962\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 41703,4 | 114,3 | 0,035 |  |
| ж.д. Комсомольская 6 | 361,2 | 1966\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 57617,4 | 158,0 | 0,036 |  |
| ж.д. Чулымская 37 | 377,5 | 1955\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 55115,0 | 151,1 | 0,033 |  |
| ж.д. Чулымская 39 | 378,2 | 1957\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 55217,2 | 151,4 | 0,033 |  |
| ж.д. Чулымская 41 | 212,8 | 1959\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 31068,8 | 85,2 | 0,033 |  |
| ж.д. Кооперативная 33 | 49,8 | 2001 | 68 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 3386,4 | 9,3 | 0,016 |  |
| ж.д. Комсомольская 4 | 706,7 | 1973\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 112428,8 | 308,2 | 0,036 |  |
| ж.д. Трудовая 3 | 658,8 | 1990\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 148172,5 | 294,8 | 0,036 |  |
| ж.д. Трудовая 4 | 218,9 | 1978 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 51771,6 | 87,6 | 0,033 |  |
| ж.д. Ленина 44 | 342,3 | 1960\2 | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 55628,9 | 152,5 | 0,037 |  |
| ж.д. пер. Кирова 3 | 2,3 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 12102,8 | 1,0 | 0,036 |  |
| Итого население | 4289,50 |  |  |  |  |  |  |  | 1814,10 |  |  |  |

| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гаражи администрации Чулымского р-на | 715,0 |  | 0,70 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0245 | 51,99 |  |  |
| Администрация Чулымского р-на | 4648,0 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,1200 | 329,10 |  |  |
| ГКУ Региональный информационный центр (гаражи) | 102,3 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0026 | 10,3 |  |  |
| Администрация г. Чулым | 1234,8 |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0137 | 87,43 |  |  |

| Гараж Админ. Г.Чулыма | 38,71 |  |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0052 | 2,81 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел пособий | 481,84 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0041 | 52,72 |  |  |
| МУК «КДЦ» | 6010,0 |  |  | 0,33 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,1191 | 161,07 |  | 0,16 |
| ОСЗН (гараж) | 130,0 |  |  | 0,38 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0079 | 16,70 |  |  |
| Пенсионный фонд | 1559,0 |  |  | 0,38 | 20 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0350 | 94,27 |  |  |
| Итого бюджетные организации | 8180,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,76 |  | 0,16 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БТИ Техцентр НСО | 263,18 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0052 | 18,63 |  |  |
| Сбербанк (ИП Высоцкая Т.А.) | 1441 |  |  | 0,39 | 20 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0332 | 89,43 |  |  |
| Совкомбанк | 691 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0457 | 48,93 |  |  |
| ИТОГО прочие организации | 2395,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,99 |  |  |
| ИТОГО | 14865,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2295,85 |  | 0,16 |
| Модуль База ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Мелиораторов 16 | 66,8 | 1978\1 |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 42259,7 | 36,2 | 0,036 |  |
| ж.д. Мелиораторов 18 | 67,5 | 1979 |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 27937,1 | 36,5 | 0,038 |  |
| Итого население | 134,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,7 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аграрный лицей (здан.) | 10824 |  |  | 0,33 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,2145 | 588,15 |  |  |
| Аграрный лицей (общ.) | 3722 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0961 | 263,53 |  |  |
| Аграрный лицей (гараж) | 10879 |  |  | 0,5 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,2668 | 565,05 |  |  |
| Аграрный лицей (гараж) | 8543 |  |  | 0,55 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,2305 | 488,09 |  |  |
| База Мелиораторов (гаражи) | 835 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0216 | 59,12 |  |  |
| База Мелиораторов (гаражи) | 7764 |  |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,2666 | 564,57 |  |  |
| Итого бюджетные организации | 42567 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2528,51 |  |  |
| ИТОГО | 42701,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601,21 |  |  |
| Котельная ПЧ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Садовая 1а | 515,7 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 137853,2 | 206,4 | 0,033 |  |
| ж.д. Садовая 1 б | 209,9 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 128669,8 | 84,0 | 0,033 |  |
| ж.д. Садовая 1г | 402,85 | 2007 |  | 57 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 26755,8 | 63,0 | 0,013 |  |
| ж.д. Садовая 1 в | 1018,2 |  |  | 92 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 120096,8 | 256,8 | 0,021 |  |
| ж.д. Урицкого 50 | 267,8 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 53947,0 | 107,2 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 60 | 289,7 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 58867,2 | 116,0 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина50 | 948,5 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 138189,0 | 379,7 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 44 | 345,7 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 50574,4 | 138,4 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 161 | 273,6 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 39945,6 | 109,5 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 179 | 466,8 |  |  | 57 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 36804,9 | 72,9 | 0,013 |  |
| ж.д. Кожемякина 165 | 44,2 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 6983,6 | 19,1 | 0,036 |  |
| ж.д. Кожемякина 54 | 0 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 65962,8 | 0 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 54 А | 0 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 12576,8 | 140,0 | 0,036 |  |
| ж.д. Кожемякина 163 | 318,4 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 46340,4 | 127,4 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 185 | 222,3 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 51408,1 | 89 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 181 | 1491,5 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 14488,6 | 233,1 | 0,036 |  |
| ж.д. Кожемякина 58 | 460,3 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 12576,8 | 184,2 | 0,036 |  |
| ж.д. Железнодорожников 1 | 60 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19244,4 | 26,0 | 0,036 |  |
| ж.д. Железнодорожников 5 | 38,4 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 15183,8 | 16,6 | 0,036 |  |
| ж.д. Железнодорожников 2 | 30,6 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 4834,8 | 13,3 | 0,036 |  |
| ж.д. пер.Элеваторный 11 | 42,5 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 59042,4 | 17,0 | 0,033 |  |
| ж.д. Урицкого 50а | 292,2 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 85775,0 | 117,0 | 0,033 |  |
| ИТОГО население | 7739,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2516,6 |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЖД (здание) | 2015 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0520 | 142,67 |  |  |
| РЖД (гараж автомоб) | 463 |  |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0159 | 33,67 |  |  |
| РЖД (гараж дрезин) | 2515 |  |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0864 | 182,88 |  |  |
| Новосибирский отр ВО (зд) | 906 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0234 | 64,15 |  |  |
| Новосибирский отр ВО (гар) | 454 |  |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0156 | 33,01 |  |  |
| ИТОГО прочие организации | 6353 |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,38 |  |  |
| ИТОГО | 14567,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3023,28 |  |  |
| Котельная «Универсам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Ленина 2 | 556,96 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 87483,2 | 222,9 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 30 | 552 |  |  | 146 | 21 | -36 | -8,8 | 230 | 199964,00 | 100,00 | 0,019 |  |
| ж.д. Кожемякина 36 | 231,2 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 54239,0 | 92,5 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 40 | 402,9 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 58823,4 | 161,3 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 101 | 492,6 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 84125,2 | 197,2 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 153 | 62 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 9796,0 | 26,9 | 0,036 |  |
| ж.д. Чулымская 3 | 373 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 54458,0 | 149,3 | 0,033 |  |
| ж.д. Чулымская 5 | 383,2 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 55947,2 | 153,4 | 0,033 |  |
| ж.д. Кожемякина 24 | 146 |  |  | 68 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 9928,0 | 27,2 | 0,036 |  |
| ж.д. Ленина 6а | 58,7 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 9274,6 | 25,4 | 0,036 |  |
| ИТОГО население | 3258,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1156,10 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежный центр | 2434 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0629 | 172,34 |  |  |
| ЦРБ (Туберкулезный отдел) | 2242 |  |  | 0,4 | 21 | -39 | -8,8 | 244 | 0,0539 | 156,66 |  |  |
| Итого бюджетные организации | 4676 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3793,36 |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЖД (здание дома связи старое) | 3835 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0990 | 271,53 |  |  |
| РЖД (здание дома связи новое) | 3472 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0897 | 245,83 |  |  |
| РЖД (гараж) | 800 |  |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0275 | 58,17 |  |  |
| РЖД (пункт обогрева) | 151,5 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0039 | 10,73 |  |  |
| РЖД (здание конторы дс) | 3591 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0927 | 254,26 |  |  |
| ЖД Вокзал | 4387,4 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,1133 | 310,65 |  |  |
| ПРММ | 3284,4 |  |  | 0,4 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,789 | 216,32 |  |  |
| Автовокзал | 1195,3 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0173 | 84,63 |  |  |
| ИП «Алексеев» | 187 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0048 | 13,24 |  |  |
| ИП «Синогейкин» | 68 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0018 | 4,81 |  |  |
| ИП «Ефанов» | 727,44 |  |  | 0,38 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0166 | 45,52 |  |  |
| ИТОГОпрочие организации | 21699,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515,69 |  |  |
| ИТОГО | 29633,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6562,69 |  |  |
| Котельная «Отдыхающая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Семафорная 19 | 1460,1 |  |  | 92 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 134329,2 | 368,3 | 0,021 |  |
| ж.д. Семафорная 7 | 554,6 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 80971,6 | 222,0 | 0,033 |  |
| ж.д. Семафорная 9 | 156,9 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 24790,2 | 68,0 | 0,036 |  |
| ж.д. Семафорная 29 | 103,3 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 16321,4 | 44,7 | 0,036 |  |
| ж.д. Семафорная 38 | 158,3 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 25011,4 | 68,6 | 0,036 |  |
| ж.д. Семафорная 27 | 44,5 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 7031,0 | 19,3 | 0,036 |  |
| ж.д. пер. Семафорный I | 280,9 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 41011,4 | 112,4 | 0,033 |  |
| ж.д. пер. Семафорный 5 | 75,1 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 22183,2 | 32,5 | 0,036 |  |
| ж.д. пер. Семафорный 9 | 126,9 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 20050,2 | 55,0 | 0,036 |  |
| ж.д. Семафорный 11 | 62,3 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19750,0 | 27 | 0,036 |  |
| ж.д. Школьная 41 | 179,6 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 28376,8 | 77,8 | 0,036 |  |
| ж.д. Семафорная 32 | 33,78 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 5337,2 | 14,6 | 0,036 |  |
| ж.д. Семафорная 34 | 48,1 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 4920,2 | 13,5 | 0,033 |  |
| ИТОГО население | 3284,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1123,7 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом инвалидов | 8342 |  |  | 0,36 | 21 | -39 | -8,8 | 244 | 0,1804 | 524,59 |  |  |
| Итого бюджетные организации | 8342 |  |  |  |  |  |  |  |  | 524,59 |  |  |
| ИТОГО | 11626,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1648,29 |  |  |
| Котельная «Добролюбова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Добролюбова 2 | 766,35 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 111887,1 | 306,7 | 0,033 |  |
| ж.д. Добролюбова 2а | 786,4 |  |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 114814,4 | 314,8 | 0,033 |  |
| ж.д. Строительная 27-1 | 65,5 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 10349,0 | 28,4 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 27-2 | 63,8 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 |  | 28,4 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 28-1 | 65,5 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 20808,6 | 28,4 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 33-1,2 | 125,4 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19813,2 | 54,3 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 35-1,2 | 124,9 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19734,2 | 54,1 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 37-1 | 62,5 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 9875,0 | 27,1 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 38-1,2 | 121,4 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19181,2 | 52,6 | 0.036 |  |
| ж.д. Строительная 39-1,2 | 125,5 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19829,0 | 54,4 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 41-1 | 63,4 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 10017,2 | 27,5 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 29-1,2,3 | 120,4 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19023,2 | 52,2 | 0,036 |  |
| ж.д. Строительная 36 | 52,9 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 8358,2 | 22,9 | 0,036 |  |
| ж.д. Степная 3 | 44 |  |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 5132,1 | 18 | 0,036 |  |
| ИТОГО | 2587,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1069,8 |  |  |
| Модуль «Улыбка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад «Улыбка» | 5342 |  |  | 0,38 | 21 | -39 | -8,8 | 244 | 0,1219 | 354,60 |  |  |
| ИТОГО | 5342 |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,60 |  |  |
| Модуль «Сосновая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Сосновая 2 | 2345,0 | 2015 |  | 57 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 133665,0 | 366,5 | 0,013 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,5 |  |  |
| Котельная «Чулым-3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж.д. Центральная 1 | 121,1 | 1989 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19133,8 | 52,46 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Центральная 2 | 635,2 | 1998/2 |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 92739,2 | 254,25 | 0,03335613 |  |
| ж.д. Центральная 3 | 130,7 | 1988 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 20650,6 | 56,62 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Центральная 4 | 716,6 | 1973/2 |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 104623,6 | 286,84 | 0,03335613 |  |
| ж.д. Центральная 5 | 107,7 | 1955 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 17016,6 | 46,65 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Центральная 6 | 693,3 | 1975/2 |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 101221,8 | 277,51 | 0,03335613 |  |
| ж.д. Центральная 7 | 106,4 | 1955 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 16811,2 | 46,09 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Центральная 8 | 701,4 | 1972/2 |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 102404,4 | 280,75 | 0,03335613 |  |
| ж.д. Центральная 9 | 138,8 | 1991 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 21930,4 | 60,12 | 0,03335613 |  |
| ж.д. Центральная 10 | 104,9 | 1979 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 16574,2 | 45,44 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Центральная 12 | 722 | 1978/2 |  | 146 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 105514,2 | 289,28 | 0,03335613 |  |
| ж.д. Центральная 13 | 107,5 | 1992 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 16985,0 | 46,57 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Центральная 14 | 842,4 | 2007/2 |  | 58 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 48859,2 | 133,95 | 0,01325107 |  |
| ж.д. пер.Центральный 1 | 83,9 | 1962 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 13256,2 | 36,34 | 0,03609773 |  |
| ж.д. пер.Центральный 5 | 104,4 | 1956 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 16495,2 | 45,22 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Зеленая 7 | 53,8 | 1955 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 8500,4 | 23,30 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Зеленая 9 | 105,3 | 1955 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 16637,4 | 45,61 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Зеленая 10 | 420,7 | 1983 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 66470,6 | 182,24 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Зеленая 11 | 108,8 | 1955 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 17190,4 | 47,13 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Зеленая 12 | 112,6 | 1955 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 17790,8 | 48,78 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Зеленая 13 | 119,5 | 1990 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 18881,0 | 51,76 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Зеленая 14 | 102,3 | 1956 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 16163,4 | 44,31 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Зеленая 15 | 60,0 | 1956 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 9480,0 | 25,99 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Новый | 2970 | 2013 |  | 58 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 169290 | 464,13 | 0,01302260 |  |
| ж.д. Снежная 1 | 81,4 | 1956 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 12861,2 | 35,26 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Снежная 2 | 81,6 | 1956 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 12924,4 | 35,43 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Снежная 3 | 79,7 | 1956 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 12592,6 | 34,52 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Снежная 4 | 85,6 | 1955 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 13524,8 | 37,08 | 0,03609773 |  |
| ж.д. Снежная 6 | 123,5 | 1993 |  | 158 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 19513 | 53,5 | 0,03609773 |  |
| ИТОГО население | 9821,1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3087,13 |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Демин | 58,24 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0015 | 4,10 |  |  |
| ИП Лотоцкий | 269 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0069 | 19,05 |  |  |
| Итого прочие потребители | 327,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,15 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбинат- техника | 1330 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,343 | 94,17 |  |  |
| Гараж | 3220 |  |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,1106 | 234,15 |  |  |
| Зарядная | 894 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0231 | 63,3 |  |  |
| Эл.цех | 365 |  |  | 0,7 | 18 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0146 | 37,84 |  |  |
| ПЧ | 1444,16 |  |  | 0,48 | 21 | -39 | 8,8 | 230 | 0,0416 | 114,14 |  |  |
| ГО | 1008 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0260 | 71,37 |  |  |
| Баня | 787 |  |  | 0,28 | 27 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0146 | 43,59 |  |  |
| Санитарно-бытовая | 1047 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | 8,8 | 230 | 0,0270 | 74,13 |  |  |
| Школа | 4491 |  |  | 0,39 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,1052 | 288,4 |  |  |
| Детский сад | 1674 |  |  | 0,38 | 22 | -39 | -8,8 | 244 | 0,0388 | 114,85 |  |  |
| Воен.часть(казарма) | 6367,4 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,1644 | 450,84 |  |  |
| Воен.часть(столовая) | 1452,75 |  |  | 0,35 | 20 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0300 | 80,91 |  |  |
| Воен.часть(гараж) | 2588,17 |  |  | 0,7 | 10 | -39 | -8,8 | 230 | 0,0889 | 188,20 |  |  |
| ДК | 1841 |  |  | 0,43 | 21 | -39 | -8,8 | 230 | 0,04754 | 130,0 |  |  |
| Итого бюджетные организации | 28509,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1985,89 |  |  |
| ИТОГО | 38657,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5096,08 |  |  |

Таблица 7

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения МУП «Чулым-Сервис»

| №п/п | Наименование источника тепловой мощности | Установленная тепловая мощность | Резервная тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Потери тепловой энергии в тепловых сетях при передачи | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МЖК | 4,05 | 3,05 | 70,87 | 600 | нет |
| 2 | Котельная Школа №3 | 1,02 | 0,42 | 49,27 | 711 | нет |
| 3 | Котельная ЦРБ | 3,65 | 1,15 | 152,52 | 826 | нет |
| 4 | Котельная ПМК | 2,28 | 1,28 | 44,24 | 326 | нет |
| 5 | Котельная Заря | 4,38 | 1,91 | 105,05 | 274 | нет |
| 6 | Котельная Сосновая | 0,43 | 0,03 | 18,28 | 161 | нет |
| 7 | Котельная База ЖКХ | 1,56 | 0,16 | 74,14 | 558 | нет |
| 8 | Котельная ПЧ-10 | 4,77 | 2,27 | 124,17 | 1246 | нет |
| 9 | Котельная Универсам | 3,75 | 2,05 | 105,08 | 1190 | нет |
| 10 | Котельная Отдыхающая | 1,40 | 0,90 | 45,86 | 433 | нет |
| 11 | Котельная Добролюбова | 1,60 | 1,10 | 45,26 | 729 | нет |
| 12 | Котельная Улыбка | 0,12 | 0,02 | 7,45 | 26 | нет |
| 13 | Котельная Чулым-3 | 3,94 | 2,24 | 126,37 | 697 | нет |
|  | Всего | 32,95 | 16,58 | 968,56 | 7777 |  |

РАЗДЕЛ 3 программного документа читать в следующей редакции:

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

При разработке перспективных балансов производительности водоподготовительных установок должны быть решены следующие задачи:

• установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

• составлен перспективный баланс производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя потребителей;

• выполнен расчет аварийной подпитки тепловой сети.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» к нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3 , определялись по формуле:

Gут.н = а*Vгод*nгод*10–2

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3 /ч, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25%  среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых тепло- сетевой организацией, м3 ;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч.

Таблица 8

| Источник теплоснабжения | Наименование | Наличие резерва/ дефицит |
| --- | --- | --- |
| Котельная «МЖК» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 3,2 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 8 |
| Котельная «школа №3 на 504 уч-ся» | Располагаемая производительность ВПУ | 1 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 0,1 |
| Котельная «ЦРБ» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 3,3 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 1 |
| Котельная «ПМК» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 2,9 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 3,5 |
| Котельная «Заря» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 3,2 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 1 |
| Котельная «База ЖКХ» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 3,1 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 2 |
| Котельная «ПЧ-10» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 3,4 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 4 |
| Котельная «Универсам» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 3,4 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 4 |
| Котельная «Отдыхающая» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 3,1 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 4 |
| Котельная «Добролюбова» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 2,9 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 3,5 |
| Котельная «Сосновая» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 0 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | - |
|  | Вместимость | - |
| Котельная «Чулым-3» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 3,2 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | 1 |
|  | Вместимость | 5 |
| Котельная «Улыбка» | Располагаемая производительность ВПУ ( м3/сутки) | 0 |
|  | Количество баков –аккумуляторов | - |
|  | Вместимость | - |

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и расчетный часовой расход подпиточной воды представлен в таблице.

Следует отметить, что каждый источник теплоснабжения работает в индивидуальном контуре.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды (по жесткости воды) и, как следствие, ведет к ускорению износа котлов и котельного оборудования.

Таблица 9

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «Чулым-Сервис» |  |  |  |  |  |
| Прогнозируемая номинальная производительность ВПУ | м3/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Прогнозируемая располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Прогнозируемое количество баков-аккумуляторов | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемая вместимость баков-аккумуляторов | м3 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Прогнозируемые нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития города Чулым показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Исходными условиями организации централизованного теплоснабжения в Чулыме являются:

- объективное наличие избытка тепловых мощностей;

- устаревшие модели источников тепла;

- изношенность оборудования котельных (источников тепла) и тепловых сетей.

В связи с газификацией города Чулым в качестве нового топлива для источников тепловой энергии предложено использовать преимущественно природный газ. Для этого требуется проведение подготовительных мероприятий к осуществлению перевода большинства действующих котельных на новый вид топлива с целью уменьшения материальных затрат на производство тепловой энергии и вредных выбросов в атмосферу. Модернизации подвергнутся почти все котельные города.

Таблица 10

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, и техническому перевооружению источников теплоснабжения

| Наименование объектов | Необходимое оборудование для замены | Модификация | Количество шт/п.м. | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Все котельные г.Чулыма | Проведение мероприятий по энергосбережению повышению энергетической эффективности котельных | Замена устаревшего оборудования- центробежных насосов | 13 | 2023-2025 |

РАЗДЕЛ 5 программного документа читать в следующей редакции:

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Тепловые сети города Чулым необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. Идеальной системой для Чулыма конечно же может стать кольцевая, закрытая система, с минимальной подпиткой, однако данная перспектива весьма затратная. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрение постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции.

Таблица 11

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, и техническому перевооружению тепловой сети

| Наименование объектов | Необходимое оборудование для замены | Модификация | Количество шт/п.м. | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная «Добролюбова» | Запорная арматура | Ø -100 | 4 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 100 | 230 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 50 | 830 | до 2024 |
| 2.Котельная «Отдыхающая» | Запорная арматура | Ø -100 | 4 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 100 | 230 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 50 | 100 | до 2024 |
| 3. Котельная «Универсам» | Запорная арматура | Ø 100 | 4 | до 2024 |
| 4. Котельная «ПЧ -10» | Запорная арматура | Ø -100 | 2 | до 2024 |
| 5. Котельная «МЖК» | Замена теплосети | Ø 76 | 300 | до 2024 |
|  | Запорная арматура | Ø -100 | 2 | до 2024 |
| 6. Котельная «Заря» | Запорная арматура | Ø 100 | 2 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 114 | 350 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 89 | 50 | до 2024 |
| 7. Котельная «База ЖКХ» | Запорная арматура | Ø -100 | 2 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 89 | 50 | до 2024 |
| 8. Котельная «Школа №3 на 504 учащихся» | Запорная арматура | Ø -50 | 2 | до 2024 |
| 9. Котельная «ЦРБ» | Замена теплосети | Ø 76 | 300 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 108 | 60 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 114 | 100 | до 2024 |
|  | Запорная арматура | Ø -50,100 | 4 | до 2024 |
| 10. Котельная Чулым-3 | Замена теплосети | Ø 50, 76 | 200 | до 2024 |
| 11. Котельная «Лицей-архив» | Замена теплосети | Ø 50 | 50 | до 2024 |
| 12. Котельная «Школа №1» | Замена теплосети | Ø 76 | 500 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 100 | 100 |  |

РАЗДЕЛ 6 программного документа читать в следующей редакции:

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Должны быть решены следующие задачи:

• установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

• установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

• определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии; • установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Баланс тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Произведено тепловой энергии системой теплоснабжения, Гкал | Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, КВт*час/Гкал | Потери | Затраты тепла на собственные нужды Гкал | Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная ЦРБ | 4357,77 | 3531,45 | 152 | 33 | 826 | 152,52 | 0 |
| Котельная Заря | 3001,46 | 2727,1 | 208 | 53 | 274 | 105,05 | 0 |
| Котельная База ЖКХ | 2118,2 | 1559,87 | 152 | 42 | 558 | 74,14 | 0 |
| Котельная школа №3 | 1407,8 | 696,77 | 76 | 59 | 711 | 49,27 | 0 |
| Котельная Сосновая | 522,19 | 361,18 | 86 | 18 | 161 | 18,28 | 0 |
| Котельная Улыбка | 212,98 | 186,88 | 152 | 42 | 26 | 7,45 | 0 |
| Котельная МЖК | 2024,96 | 1424,17 | 394 | 75 | 600 | 70,87 | 0 |
| Котельная ПМК | 1264,04 | 937,38 | 406 | 34 | 326 | 44,24 | 0 |
| Котельная Универсам | 3002,26 | 1812,08 | 421 | 90 | 1190 | 105,08 | 0 |
| Котельная ПЧ-10 | 3547,76 | 2301,6 | 350 | 93 | 1246 | 124,17 | 0 |
| Котельная Отдыхающая | 1310,16 | 876,59 | 447 | 53 | 433 | 45,86 | 0 |
| Котельная Добролюбова | 1293,2 | 563,96 | 400 | 92 | 729 | 45,26 | 0 |
| Котельная Чулым - 3 | 3610,52 | 2912,59 | 390 | 78 | 698 | 126,37 | 0 |

Теплоснабжение:

Обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения, индивидуальных котлах, работающих на газовом топливе, расположенных в каждом доме. Горячее водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от газоводонагревателей.

Газоснабжение:

В основе энергообеспеченности заложена газификация. Это заложено во всех инженерных расчетах: газовыми плитами предусмотрено оснащение жилых домов; индивидуальные автоматизированные системы отопления и горячего водоснабжения домов будут работать на газе.

Источник газоснабжения - существующая ГРС. Газопровод высокого давления (Раб. До 6 кгс/см2). К газопроводам высокого давления подключаются газорегуляторные пункты.

Таблица 12

Потребители газа

| № по карте | Наименование потребителя | Максимальный часовой расход, куб. м / час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЦРБ, ул.Кирова,2а | 293 |
| 2 | Котельная База ЖКХ, ул. Мелиораторов, 14 | 46 |
| 3 | Котельная "Заря", ул. Комсомольская | 283 |
| 4 | Котельная «Школа №3»(Лицей) Трудовая 64А | 81 |
| 5 | Котельная «Сосновая» Сосновая 2 | 35 |
| 6 | Котельная Улыбка | 7,6 |
| 9 | РСУ "Новосибирскгражданстрой" |  |
| 10 | ЖЭУ, ул.Садовая, 15 | 0 |
| 11 | Вагонное депо, ул.Семафорная, 1 | 120 |
| 13 | ХПП (хлебоприёмн.пункт), ул.Элеваторная, 34 | 72 |
| 18 | МСК (маслозавод), ул.Трактовая, 47 | 300 |
| 14 | База ПМК, "запад" | 276 |
| 17 | Склад "Медпрепараты", ул.Сибирская | 141 |
| 19 | "Добролюбова", ул.Добролюбова, 28 | 208 |
| 20 | ДРСУ, ул.Советская, 1 | 285 |
| 21 | Нефтепровод, ул.Островского, 21 | 940 |
| 6 | Детсад "Улыбка", ул.Аптечная, 74/котельная Улыбка | 208/15,2 |
| 24 | СУ-953, ул Строительная,18а | 208 |
| 26 | Универсам ЧП "Радуга", ул.Кожемякина, 22 | 475 |
| 31 | ПЧ-76 (пожарное депо), ул.Советская, 37 |  |
| 41 | Райтоп, "запад" | 100 |
| 42 | ПДМ(ж/д), ул.Кожемякина, 14 | 448 |
| 43 | Хлебозавод, ул.Кожемякина, 16 |  |
| 44 | "РУС", ул.Чулымская, 8 | 275 |
| 48 | АООТ "Бытовик", ул. Октябрьская,14 | 300 |
| 51 | ПУ-93 (училище), ул.Мелиораторов, 20 | 224 |
| 53 | Поликлиника, ул.Чулымская, 21 | 200 |
| 56 | СЭС(санэпидемстанция), ул.Ленина, 41 | 210 |
| 63 | Хлебопекарня Волосского, пер.Пролетарский, 5 |  |
| 64 | Хлебопекарня Бутенко, ул.Мостовая, 5 |  |
| 67 | Мельничный цех (Ч.П.), "запад" |  |
| 71 | Охрана, ул. Трудовая |  |
| 72 | РЭС (районные эл.сети) |  |
| 73 | ЧЭС (Чулымские эл.сети) | 200 |
| 74 | Магазин "Рубин" |  |
| 63а | Коммунэнерго |  |

РАЗДЕЛ 7 программного документа читать в следующей редакции:

7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Инвестиционный проект утвержденный решением седьмой сессии Совета депутатов г.Чулыма от 22.12.2010г № 83 инвестиционная программа по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения в городе Чулыме Новосибирской области на 2010-2014 годы МУП «Чулым-Сервис» завершен.

Новых проектов МУП «Чулым-Сервис» не разрабатывалось.

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется.

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

На долгосрочную перспективу 2023-2025 годов запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети от газовой котельной «Заря» до потребителей котельной «ПМК» с последующей ее ликвидацией, протяженностью 564,5 метров и теплосети от котельной «Школа №1» до газовой котельной «Заря» протяженностью 850 метров.

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

| Наименование объектов | Необходимое оборудование для замены | Модификация | Количество шт/п.м. | Планируемый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Котельная «Добролюбова» | Запорная арматура | Ø -100 | 4 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 100 | 230 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 50 | 830 | до 2024 |
| 2.Котельная «Отдыхающая» | Запорная арматура | Ø -100 | 4 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 100 | 230 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 50 | 100 | до 2024 |
| 3. Котельная «Универсам» | Запорная арматура | Ø -100 | 4 | до 2024 |
| 4. Котельная «ПЧ -10» | Запорная арматура | Ø -100 | 2 | до 2024 |
| 5. Котельная «МЖК» | Замена теплосети | Ø 76 | 300 | до 2024 |
|  | Запорная арматура | Ø -100 | 2 | до 2024 |
| 6. Котельная «Заря» | Запорная арматура | Ø 100 | 2 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 114 | 350 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 89 | 50 | до 2024 |
| 7. Котельная «База ЖКХ» | Запорная арматура | Ø -100 | 2 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 89 | 50 | до 2024 |
| 8. Котельная «Школа №3 на 504 учащихся» | Запорная арматура | Ø -50 | 2 | до 2024 |
| 9. Котельная «ЦРБ» | Замена теплосети | Ø 108 | 60 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 114 | 100 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 76 | 300 | до 2024 |
|  | Запорная арматура | Ø -50,100 | 4 | до 2024 |
| 10. Котельная Чулым-3 |  |  | 1 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 50, 76 | 200 | до 2024 |
| 11. Котельная «Лицей-архив» | Замена теплосети | Ø 50 | 50 | до 2024 |
| 12. Котельная «Школа № 1» | Замена теплосети | Ø 76 | 500 | до 2024 |
|  | Замена теплосети | Ø 100 | 100 | до 2024 |

Замена трубопроводов даст возможность:

- увеличить пропускную способность системы теплоснабжения;

- уменьшить шероховатость трубопроводов;

- присоединения перспективных объектов без реконструкции источника.

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Необходима плановая замена ветхих и изношенных тепловых сетей.

Для уменьшения потерь тепловой энергии в тепловых сетях заменить по дефектным участкам при производстве капитального ремонта тепловую изоляцию трубопроводов из минеральной ваты на тепловую изоляцию из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

РАЗДЕЛ 8 программного документа читать в следующей редакции:

8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящее время, в городе Чулым действует 4 теплоснабжающих организацииз, обеспечивающих потребности в теплоснабжении города: МУП «Чулым-Сервис», ОАО «РЖД», АО «Транснефть-Западная Сибирь», ПАО «Ростелеком».

Источниками снабжения теплом на территории города Чулым, отапливаемой МУП «Чулым-Сервис» являются 13 котельных различной мощности. Существуют как газовые так и угольные котельные.

Система теплоснабжения города Чулым – закрытая.

Основным потребителем тепла города Чулым является жилой фонд. Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

Основными производственными показателями работы МУП «Чулым-Сервис» на начало 2023 года являются:

установленная мощность – 32,95 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 16,37 Гкал/ч;

В результате проведенного аудита и оценки состояния системы теплоснабжения города Чулым, были выделены наиболее актуальные проблемы, касающиеся преимущественно котельных с небольшой подключенной нагрузкой, и намечен комплекс мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения, которые повысят качество в сфере услуг теплоснабжения и снизят себестоимости тепловой энергии.

Основным направлением при разработке программы модернизации системы теплоснабжения городского округа является снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, снижение себестоимости тепловой энергии для потребителей. Снизить затраты при эксплуатации котельных можно как установкой нового оборудования, так и увеличивая нагрузку на систему до получения оптимальной, расчетной нагрузки. Можно также объединять тепловые сети, подключая нагрузку от котельных с малой выработкой, к более мощным, таким образом, снизив потери при производстве и транспортировке теплоэнергии (реконструкция изношенных сетей) и закрыв нерентабельные котельные, подключив их потребителей к модернизируемым котельным. Каждая из теплоснабжающих организаций является Единой теплоснабжающей организацией в зоне действия своих теплоисточников, других предложений по ЕТСО нет.

РАЗДЕЛ 9 программного документа читать в следующей редакции:

9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Анализ существующей системы теплоснабжения, а также дальнейших перспектив развития города Чулым показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требованиям по энерго- и ресурсосбережению.

Исходными условиями организации централизованного теплоснабжения в городе Чулым являются:

- объективное наличие избытка тепловых мощностей,

- устаревшие модели источников тепла,

- изношенность оборудования котельных (источников тепла) и тепловых сетей.

Индивидуальное и поквартирное отопление отсутствует.

Тепловые сети города Чулым необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. Идеальной системой для Чулыма конечно же может стать кольцевая, закрытая система, с минимальной подпиткой, однако данная перспектива весьма затратная. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрение постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции.

Экономический аспект, обуславливающий необходимость и целесообразность предлагаемого проектного решения, состоит в том, что экономное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов является одной из важнейших народнохозяйственных задач, на сегодняшний день. Расходы топлива на теплоснабжение городских и сельских населенных пунктов занимают значительное место в общем топливном балансе страны. Велики и затраты электроэнергии в системах централизованного теплоснабжения, которые в основном связаны с неэффективной загрузкой котельных. Все это вызывает необходимость обеспечения работы систем теплоснабжения с высокими технико-экономическими показателями.

На основе полученных данных по каждой из рассматриваемых котельных, были рассчитаны расходы топлива, электроэнергии и воды в отопительный период с использованием эталонных данных, и по данным показателям и построенной модели перспективного потребления данных ресурсов, при завершении реализации одного из этапов модернизации тепловой системы, было очевидно, что потребление данных видов ресурсов значительно снизится при пересчете затрат на производство одной тепловой единицы.

Таким образом, устранение малоэффективных котельных заведомо позволит снизить себестоимость тепловой энергии и таким образом появится возможность для увеличения в тарифе доли средств, заложенных на модернизацию тепловой системы города Чулым.

Согласно существующим темпам ввода жилья в городе Чулым, ввод новых источников тепловой энергии не требуется.

Проанализировав сложившуюся ситуацию, можно заметить, что необходимость в перераспределении тепловой нагрузки отсутствует, т.к. единственным поставщиком централизованной тепловой энергии в городе Чулым является МУП «Чулым-Сервис»

РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные тепловые сети в городе Чулым не выявлены.

«Утверждаю»

Директор МУП «Чулым-Сервис»

____________ Кочубеев Ю.И.

«10» января  2023г

План

1.Действий по ликвидации последствий аварийных  ситуаций и действий при пожаре на объектах МУП «Чулым-Сервис»

  - Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном отключением электроэнергии.

- открыть топки работающих котлов

- выгрести шлак из топок котлов

- закрыть выходные задвижки из котельной

- открыть задвижку байпаса

- открыть спускные вентиля (сбросники)

- в случае поднятия давления воды в системе выше нормы подорвать предохранительные клапана

- подготовить и запустить в работу запасной источник электропитания

( генератор)

8.- открыть выходные задвижки из котельной

9- растопить котлы.

  - Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном недостатком подпиточной воды.

- отключить дутьевой вентилятор и вентилятор дымососа

- открыть топки работающих котлов

- при необходимости забросать топку намоченным углем для снижения температуры в котлах до 50 градусов

- после достижения температуры в системе 50 град. Включить подпиточный насос

- удалить воздух из системы с помощью спускных вентилей

- после наполнения системы водой закрыть топки котлов и запустить дутьевой и вытяжной вентиляторы

  - Действия персонала при аварийном останове отопительных котлов, вызванном возникновением пожара.

- обеспечить безопасность людей по каким-либо причинам находившимся в котельной

- отключить по возможности электричество в котельной вводным рубильником

- при небольшом очаге возгорания принять меры к его тушению, предварительно сообщить в пожарную охрану по тел. (01) и мастеру участка

- при невозможности ликвидации очага возгорания вызвать пожарную охрану по тел. (01)  и доложить о случившемся мастеру участка

- дождаться пожарную охрану, исключив проникновение посторонних лиц на территорию котельной.

  - Действия персонала при повышении давления воды в котле выше допустимого:

- остановить вытяжной и дутьевой вентиляторы

- открыть топки котлов

- подорвать предохранительные клапана

- определить причину повышения давления в системе (недостаток подпиточной воды, высокая температура в котлах, останов сетевого насоса, не полностью открыта запорная арматура) и устранить ее

- после устранения причины повышения давления в системе запустить котел.

  - Действия персонала при понижении давления воды в котле :

- перейти на работу запасного насоса, для этого:

а) закрыть выходную задвижку на запасном насосе, а , а входную закрыть

б) включить запасной насос в работу

2- плавно открывая выходную задвижку запасного насоса привести давление в системе в норму

3- остановить действующий насос и закрыть на нем выходную и входную задвижки

4- если давление не пришло в норму, остановить котлы в установленном порядке.

В каждом случае записать свои действия в оперативный журнал с указанием времени возникновения аварийной ситуации

1.6. Порядок останова котлов

- Остановить дутьевой и вытяжной вентиляторы

- Открыть дверки топок рабочих котлов

- Выгрести шлак из топок котлов

- После полного остывания котлов выключить сетевой насос и вентиляторы и немедленно доложить о случившемся мастеру участка.

- Специальный раздел

Порядок действия в случае аварии на котельных, действие обслуживающего персонала и ответственных руководителей

| Проишествие | Действия директора МУП «Чулым-Сервис», ответственного (мастера т/сети) | Действия специализированных служб |
| --- | --- | --- |
| Пожар | 1. Принимает информацию о пожаре. 2. Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 01 (101 сот.тел.), 02 (102 сот.тел.), 03 (103 сот.тел.), 04 (104 сот.тел.). 3. До прибытия оперативных служб организует эвакуацию и помощь пострадавшим, принимает меры по ликвидации и нераспространению пожара. 4. Организует встречу подразделений оперативных служб, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути к очагу возгорания, сообщает сведения, способствующие скорейшей ликвидации пожара. | 1. Пожарная команда действует согласно сложившейся обстановки, учитывая указания руководителя работ. 2. Полиция прекращает движение транспорта, пешеходов. 3. Скорая помощь оказывает первую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает госпитализацию. 4. Газовая служба действует согласно сложившейся обстановки. |
| Несчастный случай от удушья или отравление продуктами сгорания | 1. Принимает информацию о происшествии. 2. Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 03 (103 сот.тел.), 3. До прибытия оперативных служб организует эвакуацию и помощь пострадавшим. 4. Организует встречу скорой помощи, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути к месту аварии, сообщает сведения, способствующие скорейшей ликвидации последствий аварии. | 1. Скорая помощь оказывает первую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает госпитализацию. |

3.Силы и средства, используемые  для локализации и ликвидации последствий аварий

3.1. Достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий  МУП «Чулым-Сервис»

Для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО имеется достаточное количество следующих средств: аварийная бригада – 17 человек.

В случае необходимости МУП «Чулым-Сервис» привлекает профессиональные аварийно-спасательные формирования: пожарная охрана, полиция, газовая служба, скорая помощь.

3.2. Организация взаимодействия сил и средств

Взаимодействие  сил: нештатных и профессиональных аварийно-спасательных формирований, -   осуществляется по следующим вопросам: оповещение, обмен информации о сложившейся обстановке, ведение  работ по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, оказания медицинской помощи, эвакуации людей, обеспечение общественного порядка и сохранности материальных ценностей. Организация взаимодействия осуществляется по телефонам.

3.3. Состав и дислокация сил и средств

Состав средств для локализации и ликвидации последствий аварий:

1) противопожарные – ящик с песком, укомплектованный противопожарный щит,  огнетушители (2 шт.),   рядом со зданием располагается пожарный гидрант;

2) оповещения – противопожарная сигнализация с выходом на единый пульт управления, телефон;

3) оказания первой помощи – медицинская аптечка.

Дислокация всех имеющихся средств для локализации и ликвидации последствий аварий – место расположения (здание котельной).

Состав сил для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО – это  аварийная бригада 17 человек, которые состоят из четырех групп:

1) Аварийно-техническая группа в количестве 9 человек,

2)  Звено связи и оповещения в количестве 2 человек,

3)  Эвакуационная группа в количестве 3 человек.

4) Добровольная пожарная дружина в количестве  3 человек.

3.4. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий  аварии на ОПО

Постоянная готовность обеспечивается за счет следующих мероприятий:

1. проведение инструктажей (противопожарный, по технике безопасности, по охране труда, по работе с электрооборудованием и др.);

2. контроль исправности пожарной сигнализации (обследование согласно графику);

3. контроль исправности огнетушителей (1 раз в год);

4. контроль исправности пожарных гидрантов (1 раз в полугодие);

5. контроль исправности газосигнализатора (1 раз в год);

6. поверка дымоходов и вентканалов (1 раз в год);

7. проверка устройства эвакуационных путей (1 раз в полугодие);

8. проведение учебных тревог с участием производственного персонала (в соответствии с Планом мероприятий).

3.3.  Организация управления, связи и оповещения

при аварии и система взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий

При аварии оператор АДС, выявивший аварийную ситуацию, оповещает по телефонам руководство и мастера т/сети. После получения сигнала руководство действует в соответствии со  схемой №1 (приложение №1). Управление мероприятиями осуществляется с пункта управления, расположенного в кабинете директора МУП «Чулым-Сервис. Ответственный руководитель постоянно находится в штабе, оснащенном средствами связи и оповещения, и организует взаимный обмен информацией и тесное взаимодействие между организациями участниками локализации и ликвидации последствий аварий.

3.4.  Первоочередные действия руководителя МУП «Чулым-Сервис» предприятия при получении сигнала об аварии.

Ознакомившись с обстановкой, ответственный руководитель осуществляет:

- выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

- выявляет число пострадавших аварией людей, их местонахождение, принимает оперативные меры по спасению людей;

- проверяет вызов специализированных профессиональных аварийно-спасательных формирований, скорой медицинской помощи                             (при травмировании людей);

- определяет размеры безопасной зоны и устанавливает безопасные пути прохода к объекту;

- даёт указания об удалении людей из всех опасных зон, о выставлении постов на подступах к месту аварии, обеспечивает условия безопасности всех работ, выполняемых в подготовительный и аварийный периоды, назначает дежурных;

- при продолжительности аварии и времени ее ликвидации более одной смены совместно с ответственным за электрохозяйство, а при пожаре – и с руководителем специализированных профессиональных аварийно - спасательных формирований, разрабатывает оперативный план - график по спасению людей и ликвидации аварии;

- руководит работой транспорта;

- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организовывает питание и отдых участвующих в локализации и ликвидации аварии;

- информирует в установленном порядке соответствующие организации, ведомства, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации о характере аварии и ходе спасательных работ. При необходимости обращается к ним за оказанием практической помощи.

3.5. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий

В МУП «Чулым-Сервис» производится расчет необходимых сил и средств ежегодно. По результатам произведенного расчета составляется соответствующий перечень, в котором отмечается аварийный запас  средств индивидуальный защиты с указанием количества и места хранения, инструменты, материалы и приспособления, необходимые для локализации и ликвидации последствий аварий, в том числе мероприятия по содержанию (хранению) данных средств. Необходимое количество финансовых средств закладывается в бюджетную смету на текущий финансовый год.

Приложение №1

Схема №1

Машинист котельной Диспетчер

Информирует оперативные службы по телефонам: 112, 01 (101 сот.тел.), 02 (102 сот.тел.), 03 (103 сот.тел.), 04 (104 сот.тел.).

Директор МУП «Чулым-Сервис»

Звено связи и оповещения:

Диспетчер МУП «Чулым-Сервис»

Аварийно-техническая группа (9 чел.)

Эвакуационная группа

(3 чел.)

Добровольная пожарная дружина

(3 чел.)

Главный инженер

Приложение №2

СПИСОК ОПОВЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ МУП «ЧУЛЫМ-СЕРВИС», КОТОРЫЕ ИЗВЕЩАЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ АВАРИИ

| № п/п | ФИО | Должность оповещаемого лица | Номера контактных телефонов для оперативной связи и передачи информации (номера рабочих, домашних, сотовых телефонов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кочубеев Ю.И. | Директор |  |
| 2 | Ерфилов В.И. | Главный инженер |  |
| 3 | Левшин С.И. | Главный энергетик |  |
| 4 | Жарких С.В. | Мастер т.с. |  |
| 5 | Сергиенко А.В. | Мастер т/с |  |
| 6 | Галец А.Р. | Мастер т/с |  |